Technical specification

Two or three winding transformer (autotransformer) with capacity >3125 kVA, UHV≥35 kV

Трансформатор (автотрансформатор) із двома або трьома обмотками з потужністю >3125 кВА, UВН≥35 кВ

| Item name | Quantity | Delivery point | Vendor addresses of aftersales support in Ukraine |
| --- | --- | --- | --- |
| Transformer 40 MVA, 110/10/10 kV | 1 | DDP, Kharkiv, Kharkivska region |  |

| No | TECHNICAL DATA ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data/значення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Required by the Customer Необхідне Замовнику | Guaranteed by the Supplier Гарантоване постачаль-ником |
| 1 | Type designation Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRDN-40000/110-N1 |  |
| 2 | Manufacturer Виробник |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3 | Installation (Outdoor, indoor) Виконання (зовнішньої, внутрішньої установки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Outdoor |  |
| 4 | Type of transformer (single-phase, three-phase) тип трансформатора (однофазний, трифазний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | three-phase |  |
| 5 | Type of transformer Insulation (oil-filled, dry) Тип ізоляції трансформатора (маслонаповнений, сухий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | oil-filled |  |
| 6 | Rated capacity of winding, kVA Номінальна потужність обмотки, кВА |  |  |  |  |  |  |  | HV ВН |  | 40000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MV СН |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | LV НН |  | 40000 |  |
| 7 | Rated frequency, Hz Номінальна частота, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 8 | Rated voltage, kV Номінальна напруга, кВ |  |  |  |  |  |  |  | HV ВН |  | 110 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MV СН |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | LV НН |  | 10 |  |
| 9 | Maximum operating voltage, kV Найбільша робоча напруга, кВ |  |  |  |  |  |  |  | HV ВН |  | 126 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MV СН |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | LV НН |  | 12 |  |
| 10 | Nominal winding voltage (no-load condition, on main tap position), kV Номінальна напруга обмоток (на холостому ході в нейтральному положенні РПН, ПБЗ), кВ |  |  |  |  |  |  |  | HV ВН |  | 115 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MV СН |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | LV НН |  | 11 |  |
| 11 | Neutral operating mode (isolated, solidly grounded, effectively grounded) Режим роботи нейтралі (ізольована, глухозаземлена, ефективно заземлена) |  |  |  |  |  |  |  | HV ВН |  | solidly grounded |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MV СН |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | LV НН |  | isolated |  |
| 12 | Winding connection and group Схема з'єднання обмоток і група |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YnD11D11 Ун/Д/Д-11-11 |  |
| 13 | Tap changer HV Регулювання напруги ВН |  |  |  | Type (OLTC, NLTC) Тип (РПН, ПБЗ) |  |  |  |  |  | OLTC with Vacuum switch |  |
|  |  |  |  |  | Range Діапазон |  |  |  |  |  | ±9x1,78% |  |
|  |  |  |  |  | Voltage of OLTC drive, V Напруга приводу РПН |  |  |  |  |  | AC230/380V (3-ph + 1n) |  |
| 14 | Tap changer MV Регулювання напруги СН |  |  |  | Type (OLTC, NLTC) Тип (РПН, ПБЗ) |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Range Діапазон |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Voltage of OLTC drive, V Напруга приводу РПН |  |  |  |  |  | - |  |
| 15 | OLTC control microprocessor-based device shall be in the scope of supply Мікропроцесорний пристрій управління РПН в об’ємі поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Yes |  |
| 16 | Type of cooling system (ONAN, ONAF, OFAF, other) Тип охолодження (природне, обдув, примусова циркуляція масла та повітря, інше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Combined ONAN/ONAF |  |
| 17 | Voltage of fan and oil pump motors, V Напруга двигунів вентиляторів і маслонасосів, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AC 230/380V (3-ph + 1n) |  |
| 18.1 | Voltage of control circuits, V Напруга кіл керування, В |  |  |  |  |  | OLTC РПН |  |  |  | AC230V (1- ph +1n) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cooling system Системи охолодження |  |  |  | AC230V (1- ph +1n) |  |
| 18.2 | Voltage of alarm circuits, V Напруга кіл сигналізації, В |  |  |  |  |  | OLTC РПН |  |  |  | DC220 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cooling system Системи охолодження |  |  |  | DC220 |  |
| 19 | Transformer`s coefficient of performance (PEI), % , not less (PEI shall meet the requirements of the ecodesign level 2) Коефіцієнт корисної дії трансформатора (PEI), %, не менше (PEI має відповідати вимогам рівня 2 екодизайну трансформаторів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,724 |  |
| 20 | Full Wave Lightning Impulse (LI), kV Випробувальна напруга повного грозового імпульсу, кВ |  |  |  |  |  |  |  | HV ВН |  | 480 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MV СН |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | LV НН |  | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Neutral HV Нейтраль ВН |  | 200 |  |
| 21 | Chopped Wave Lightning Impulse (LIC), kV Випробувальна напруга зрізаного грозового імпульсу, кВ |  |  |  |  |  |  |  | HV ВН |  | 550 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MV СН |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | LV НН |  | 90 |  |
| 22 | Short-duration (1 min.) power-frequency withstand voltage, kV (ph-ground/ph-ph) Короткочасна (однохвилинна) змінна випробувальна напруга, кВ (відносно землі/між фазами) |  |  |  |  |  |  |  | HV ВН |  | 200/200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MV СН |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | LV НН |  | 35/35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Neutral HV Нейтраль ВН |  | 100 |  |
| 23 | Switching impulse (SI), kV (only for U≥330 kV) Випробувальна напруга комутаційного імпульсу, кВ (тільки для U≥330 kV) |  |  |  |  |  |  |  | HV ВН |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MV СН |  | - |  |
| 24 | Short-Circuit Voltage on main tap position, % Напруга короткого замикання на нейтральній позиції ПБЗ (РПН), % |  |  |  |  |  |  | HV-LV ВН-НН |  |  | 17,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HV-MV ВН-СН |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MV-LV СН-НН |  |  | - |  |
| 25 | No-load current, % Струм холостого ходу, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5% |  |
| 26 | HV embedded CTs Вбудовані ТС з боку ВН |  | Core 1 Обмотка 1 |  | Transformation ratio Коефіцієнт трансформації |  |  |  |  |  | 1000-750-600-400/5 А |  |
|  |  |  |  |  | Accuracy Клас точності |  |  |  |  |  | 10P |  |
|  |  |  |  |  | Rated accuracy limit factor (ALT/FS) Гранична кратність |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | Burden, VA Навантаження, ВА |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  | Core 2 Обмотка 2 |  | Transformation ratio Коефіцієнт трансформації |  |  |  |  |  | 1000-750-600-400/5 А |  |
|  |  |  |  |  | Accuracy Клас точності |  |  |  |  |  | 10P |  |
|  |  |  |  |  | Rated accuracy limit factor (ALT/FS) Гранична кратність |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | Burden, VA Навантаження, ВА |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 27 | MV embedded CTs Вбудовані ТС з боку СН |  | Core 1 Обмотка 1 |  | Transformation ratio Коефіцієнт трансформації |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Accuracy Клас точності |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Rated accuracy limit factor (ALT/FS) Гранична кратність |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Burden, VA Навантаження, ВА |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | Core 2 Обмотка 2 |  | Transformation ratio Коефіцієнт трансформації |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Accuracy Клас точності |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Rated accuracy limit factor (ALT/FS) Гранична кратність |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Burden, VA Навантаження, ВА |  |  |  |  |  | - |  |
| 28 | LV embedded CTs Вбудовані ТС з боку НН |  | Core 1 Обмотка 1 |  | Transformation ratio Коефіцієнт трансформації |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Accuracy Клас точності |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Rated accuracy limit factor (ALT/FS) Гранична кратність |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Burden, VA Навантаження, ВА |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | Core 2 Обмотка 2 |  | Transformation ratio Коефіцієнт трансформації |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Accuracy Клас точності |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Rated accuracy limit factor (ALT/FS) Гранична кратність |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Burden, VA Навантаження, ВА |  |  |  |  |  | - |  |
| 29 | Neutral embedded CTs Вбудовані ТС в нейтралі |  | Core 1 Обмотка 1 |  | Transformation ratio Коефіцієнт трансформації |  |  |  |  |  | 600-400-300-200/5 А |  |
|  |  |  |  |  | Accuracy Клас точності |  |  |  |  |  | 10P |  |
|  |  |  |  |  | Rated accuracy limit factor (ALT/FS) Гранична кратність |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | Burden, VA Навантаження, ВА |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  | Core 2 Обмотка 2 |  | Transformation ratio Коефіцієнт трансформації |  |  |  |  |  | 600-400-300-200/5 А |  |
|  |  |  |  |  | Accuracy Клас точності |  |  |  |  |  | 10P |  |
|  |  |  |  |  | Rated accuracy limit factor (ALT/FS) Гранична кратність |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | Burden, VA Навантаження, ВА |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 30 | Transformer connection to the grid with (Bushings, Cable Leads-in, Connection to SF6 conduits) Підключення трансформатора до мережі (високовольтні вводи, кабельні вводи, підключення до елегазових струмопроводів) |  |  |  |  |  |  |  |  | HV ВН | Bushings with RIP internal insulation |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MV СН | Bushings |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LV НН | Bushings |  |
| 31 | External insulation (Porcelain/ polymer/other) Зовнішня ізоляція (фарфор/полімер/інше) |  |  |  |  |  |  |  |  | HV ВН | Porcelain or polymer |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MV СН | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LV НН | Porcelain |  |
| 32 | Specific creepage distance (phase-phase), mm/kV Питома довжина шляху витоку (фаза-фаза), мм/кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | HV ВН | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MV СН | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LV НН | 30 |  |
| 33 | Painting colour Колір фарбування |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAL 7035 |  |
| 34 | Additional devices Додаткові пристрої |  |  | Gas relay for main tank Газове реле основного бака |  |  |  |  |  |  | Yes, Buchholz relay |  |
|  |  |  |  | Gas relay for OLTC tank Газове реле бака РПН |  |  |  |  |  |  | Yes |  |
|  |  |  |  | Oil temperature indicator Індикатор температури масла |  |  |  |  |  |  | Yes |  |
|  |  |  |  | Winding temperature indicator Індикатор температури обмоток |  |  |  |  |  |  | No |  |
|  |  |  |  | Oil level indicators Вказівники рівня масла |  |  |  |  |  |  | Yes |  |
|  |  |  |  | Pressure Relief Valve Сбросний клапан |  |  |  |  |  |  | Yes |  |
|  |  |  |  | Shut-off valve Відсічний клапан |  |  |  |  |  |  | No |  |
|  |  |  |  | Silica Gel filter Фільтр з силікагелем |  |  |  |  |  |  | Yes |  |
| 35 | Movement on site should be possible on rails Переміщення на площадці трансформатора по рейкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Yes |  |
| 36 | Rollers with ribs Катки з ребордами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Yes |  |
| 37 | Width of rail, mm Ширина колії, мм |  |  |  |  | For longitudinal movement Для поздовжнього переміщення |  |  |  |  | 1524 |  |
|  |  |  |  |  |  | For transverse movement Для поперечного руху |  |  |  |  | 2000 |  |
| 38 | The permissible noise level at the distance 2 m, dB Допустимий рівень звуку на відстані 2 м, дБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <85 |  |
| 39 | «Impact-indicators» on the transformer for movement conditions monitoring within the shipping time period Датчики ударів на трансформаторі для контролю умов руху протягом періоду транспортування |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No |  |
| 40 | Range of ambient temperature, °С (min/max) Діапазон температур навколишнього середовища, °С (мін./макс.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -45/+40 |  |
| 41 | Installation altitude m.a.s.l. Висота над рівнем моря, м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <1000 m |  |
| 42 | Seismic stability, not less, MSK-64 points Сейсмостійкість за шкалою MSK-64, балів |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 43 | Service life, years, not less than Строк експлуатації, років, не менше |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 44 | Warranty period, years, not less than Гарантія, років, не менше |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 45 | Installation supervision services Послуги шеф-монтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | In the scope of supply |  |
| 46 | To be included on the scope of supply Включити в комплект поставки | The cooling system automatics cabinet in complete set Шафа автоматики системи охолодження в повній комплектації |  |  |  |  |  |  |  |  | Yes |  |
|  |  | The control cables complete set with protection for the cables to be laid along the tank Контрольні кабелі в комплекті із захистом для кабелів, що прокладаються вздовж бака |  |  |  |  |  |  |  |  | Yes |  |
|  |  | Nitrogen gas in the amount required during temporary storage at site and for replenish Азот у кількості, необхідній під час тимчасового зберігання на місці та для поповнення |  |  |  |  |  |  |  |  | Not necessary |  |
|  |  | Spares in conformity with the Supply Complete Set Data Sheet, set Запчастини відповідно до аркуша даних комплекту постачання, комплект |  |  |  |  |  |  |  |  | Yes |  |
|  |  | Additional amount of oil for process operations and replenishing during installation works Додаткова кількість масла для технологічних операцій і поповнення під час монтажних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  | Yes |  |
| 47 | Delivery of the transformer (filled with oil, oil in separate tank) Доставка трансформатора (заправлений маслом, масло в окремій ємності) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | filled with oil |  |
| 48 | Documentation to be submitted | Complete Set Data Sheet Технічні специфікації |  |  |  |  |  |  |  |  | Yes, translated |  |
|  |  | Quality Certificate Сертифікат якості |  |  |  |  |  |  |  |  | Yes, translated |  |
|  |  | Certificates for transformer and completing parts (products) of the system Сертифікати на трансформатор і комплектуючі частини (вироби) системи |  |  |  |  |  |  |  |  | Yes |  |
|  |  | Technical Description and Operation Manuals or Operation Guidelines (which include the planned repair documentation) for the transformer, completing parts and systems (in two copies) Технічний опис та інструкції з експлуатації (що включають документацію щодо планового ремонту) трансформатора, комплектуючих частин і систем (2 примирника) |  |  |  |  |  |  |  |  | Yes, translated |  |
|  |  | Control diagrams of the Cooling Systems and OLTC (in two copies) Схеми керування системами охолодження та РПН (2 примирника) |  |  |  |  |  |  |  |  | Yes, translated |  |
|  |  | Acceptance Tests report (Certificates) Звіт про приймальні випробування (Сертифікати) |  |  |  |  |  |  |  |  | Yes |  |
| 49 | Additional requirements: Додаткові вимоги:, Neutral operating voltage, kV - 35,0; Brand of transformer oil - NYTRO Lyra X or equivalent; Tap-changer the - VVS-III-400Y-7610191 (MR) or equivalent; Voltage regulator - MRZS-R2B12 or equivalent; GOST - DSTU EN 60076; ДСТУ 2104 The installation may be certified in Ukraine (Устаткування має бути сертифіковано в Україні); Give a boost to the ham plant (Надати перевагу вітчизняному виробнику)$ А copy of the manufacturer's ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 or ISO 45001 certificate/ Копія сертифікату ІSО 9001, ІSО 14001, OHSAS 18001 або ISO 45001 виробника; The presence of a service center or certified personnel or an authorized representative on the territory of Ukraine/ Наявність сервісного центру або сертифікованого персоналу або уповноваженого представника на території України; Warranty letter from the test room laboratories on readiness to conduct testing of transformers to be manufactured in accordance with these characteristics the testing laboratory must have the appropriate accreditation: - for the resident, the accreditation status at the National Accreditation Agency of Ukraine; - for a non-resident, accreditation in the national accreditation body of the country of origin of the goods, which is a party to the European Agreement on Mutual Recognition, signed between national accreditation bodies. Additionally, provide confirmation of the laboratory's accreditation (a copy of the certificate of this laboratory) / Гарантійний лист від випробувальної лабораторії про готовність провести випробування трансформаторів, що будуть виготовлені відповідно до цих характеристик. Випробувальна лабораторія повинна мати відповідну акредитацію: - для резидента статус акредитації в Національному агентстві з акредитації України; - для нерезидента акредитація в національному органі акредитації країни походження товару, який є учасником Європейської угоди про взаємне визнання, підписаної між національними органами з акредитації. Додатково надати підтвердження акредитації лабораторії (копію атестату цієї лабораторії) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | - The set includes oil for topping up the transformer. У комплект входить олія для доливки в трансформатор. - The Supplier shall provide a qualified representative(s) on site for installation and commissioning supervision if it is necessary to ensure the manufacturer's warranty. The appropriate representative(s) shall perform supervision on all tasks during unloading, unpacking, erection and commissioning of the transformer. Taking into account the current situation regarding security risks in Ukraine remote (using photo and video surveillance) supervision could also be acceptable. Постачальник повинен надати кваліфікованого(их) представника(ів) на будмайданчику для нагляду за монтажем та введенням в експлуатацію (шеф монтаж), якщо це необхідно для забезпечення гарантії виробника. Відповідні представники повинні здійснювати нагляд за всіма діями під час розвантаження, розпакування, монтажу та введення трансформатора в експлуатацію. Беручи до уваги поточну ситуацію щодо ризиків безпеки в Україні, дистанційний (з використанням фото- та відеоспостереження) нагляд також може бути прийнятним. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Executive Director                                                               Andrii  Yampolskyi

(Виконавчий директор)                                                     (Андрій Ямпольський)